PAGE  
Индекс на документирана информация: 
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1







Рег.№ 93-00-2357/28.02.2025

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Относно:  Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори с номинално напрежение 110 kV за монтаж на открито
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА.
	№
	Описание/Технически изисквания
	М-ка
	К-во

	1.
	Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 100-200-400  / 5 / 5 / 5 /5 A  със следните характеристики:

– първо ядро - 0.5 FS5; 30VA;

– второ ядро - 10P; 60VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– ток на термична устойчивост 31,5kA/1s;

– ток на динамична устойчивост 80kA.
	БР
	3

	2.
	Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 150-300-600  / 5 / 5 / 5 /5 A  със следните характеристики:

– първо ядро - 0.5 FS5; 30VA;

– второ ядро - 10P; 60VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– ток на термична устойчивост 31,5kA/1s;

– ток на динамична устойчивост 80kA.
	БР
	3

	3.
	Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 300-600-1200  / 1 / 1 / 1 /1  A  със следните характеристики:

– първо ядро - 0.5S FS5; 30VA;

– второ ядро - 10P; 60VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– четвърто ядро -10P; 30VA;

– ток на термична устойчивост 70kA/1s;

– ток на динамична устойчивост 175kA.
	БР
	1

	4.
	Еднофазен маслен токов трансформатор, четириядрен, превключваем с преводно отношение по ток 150-300-600  / 1 / 1 / 1 /1  A  със следните характеристики:

– първо ядро - 0.5S FS5; 30VA;

– второ ядро - 10P; 60VA;

– трето ядро - 10P; 30VA;

– четвърто ядро -10P; 30VA;

– ток на термична устойчивост 75kA/1s;

– ток на динамична устойчивост 150kA.
	БР
	1

	5.
	Еднофазен маслен напреженов измервателен трансформатор, тринамотъчен с преводно отношение по

напрежение 110/√3; 0,1/√3; 0,1/√3; 0,1kV и със следните характеристики:

– първа намотка - 0,5 / 300VA;

– втора намотка – 6P / 200VA;

– трета намотка – 3 / 120VA.
	БР
	6


Приложение: Техническо задание рег.№ 12547/07.11.2024 г.

II. В ТЕХНИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:

1. Предоставят пълно техническо описание на предлаганите позиции, включително описание на всички технически параметри съгласно техническите изисквания по-горе.
2. Потвърдят възможността си за доставка на търсеното количество, съгласно спецификацията.
3. Удостоверят качество на продукта – всяка доставка се придружава с необходимите документи за този тип оборудване, съгласно приложимите стандарти: сертификат за качество от производителя, декларация за съответствие, протоколи от изпитания, гаранционна карта и др. 
4. Да посочат:
· Произход на стоките – страна и завод производител на оферираните позиции.
· Франкировка: DDP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел (Incoterms 2020);
· Срок за доставка – максимално кратък срок за доставка на цялата спецификация в дни след подписване на договор;
· Гаранционен срок – в месеци след доставка, минимум 24 месеца.
· Валидност на офертата – най-малко три месеца след крайния срок за офериране.
5. Да предоставят:

· Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри;
· Референции от минимум 3-ма други настоящи клиенти.
· Фирмени документи: Всеки участник в процедурата е необходимо да представи Актуално състояние, Счетоводен баланс и Oтчет за приходи и разходи – за последната отчетна финансова година.
· Декларация по образец: съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – Приложение №2 към настоящото запитване за оферта.
III. В ТЪРГОВСКАТА ЧАСТ НА ОФЕРТИТЕ СИ ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПОСОЧАТ:

1. Ценови условия: твърди ед. цени, без ДДС.
2. Условия за плащане – максимален срок разсрочено плащане след доставка, не по-малко от 30 дни. 
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОСТАВЧИЦИТЕ 

При изготвяне на предложението за участие в офертното проучване всеки кандидат следва да се придържа стриктно към обявените от КУПУВАЧА условия.

Офертите трябва да бъдат в съответствие с изискванията на настоящото Запитване за оферта. Ако кандидатът не може да изпълни или да отговори на отделна точка, той трябва да посочи “Без отговор” за тази точка. Участниците в проучването следва да обосноват изчерпателно всички отговори. 
V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
1. Офертите се изпращат, адресирани до Директор „Одит и Контрол”, по пощата в запечатан плик с ненарушена цялост. Офертата следва да бъде подадена в голям плик с надпис: „Оферта за доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори с номинално напрежение 110 kV за монтаж на открито”, съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание: 
1.1. Запечатан плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ” (Техническа част), съдържащ всички необходими документи, касаещи предлаганите технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, спецификация на листата с оферирани продукти/ материали/ резервни части (без цените), гаранционен срок/ срок на съхранение, предлаган срок за доставка/ изпълнение, референции и други специфични изисквания съгласно изискванията, описани в Tочка I. и II. 
1.2. Запечатан плик № 2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ предложението на доставчика за предлаганата цена и начин на плащане на оферираната доставка на стоки/ услуги заедно с базовите ценови листи на електронен носител, съгласно изискванията, описани в Точка III.
1.3. Краен срок за предоставяне на офертите до 16,00ч на .........................2025г.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.

VI. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията. Всички участници ще бъдат информирани писмено за резултатите от търга.
2. Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментари в процеса на договаряне.
3. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
4.  За контакти: 
	Въпроси
	Лице за контакт
	E-mail
	Телефон

	Технически
	Инж. Стоян Цоцорков

Инженер, ел.подсистеми
	stsotsorkov@asarel.com
	0357 60 273

	Технически
	Инж. Петър Дееничин

Р-л отдел ЕС, ЕЕ и И
	petio@asarel.com
	0357 60 422

	Търговски
	Дамян Димитров

Специалист Доставки
	damiand@asarel.com
	0357 60 356

	Търговски
	Инж. Илия Добрев

Р-л отдел Д и Л
	iliadobrev@asarel.com
	0357 60 265


5.  Приложения: 
- ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Техническо задание рег.№ 12547/07.11.2024 г. – 6 страници
- ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Декларация (образец) – 2 страници
С уважение:

Специалист Доставки:



Р-л отдел „ЕС, ЕЕ и И“:
/Д. Димитров/                                          
 
/инж. П. Дееничин/
Експерт Търговия: 




Директор „РД“:
/Н. Немски/





/инж. Н. Минеков/
Р-л отдел „Д и Л“:




Прокурист:
/инж. Ил. Добрев/                                     
/Г. Костова/








Изп. Директор:








/инж. Н. Пелтеков/
PAGE  
Стр. 3 от 3

