Рег. № 93-00-5589/21.05.2026 г.
Индекс на документирана информация:







РИ-ИСУ 07.01.01.00.00/3-1

“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

УТВЪРДИЛ:

  ДИРЕКТОР ИПиР:

/инж. Ив. Василев/

Дата:………………..

  Техническо задание  

Относно:
Изготвяне на: Анализ на техническото състояние на стените на яз. „Контактен водоем“ и „Ламашко дере“, както и на съоръженията към тях от началото на 2023 г. до началото на 2026 г.
І. Съществуващо положение

1. Контактен водоем.

Контактния водоем служи за акумулиране на води от хвостохранилището, повърхностните води от източния и западния контакт на основната стена, както и на дрениращите през основната стена води. Неговия максимален завирен обем е 407 000 м3, а водосбора е 1,35 км2. 

Преградното съоръжение на водоема е земно-насипна стена с централно глинено ядро. Откъм водния откос е изградена и каменна броня. Максималната височина на стената е 32,60 м, дължината по короната е 122 м. Кота корона е 641,5 с ширина 5,0 метра. Кота мъртъв обем е 625, кота РВН – 639,20, кота МВН 0,1% - 640,2.

Отвеждането на преливащите води се осъществява чрез страничен траншеен преливник с кота преливен ръб 639,20 и бързоток. Преливника и бързотока са оразмерени за високи води с обезпеченост Р = 0,1 % и водно количество 15 м³/s при преливна височина 0,60 м.
Водовземането се осъществява посредством  потопена водовземна кула. Изпълнена е от стоманобетон с височина 12,50 м и има квадратно сечение с вътрешни размери 2,20/2,20 см и дебелина на стените 0,50 м. През 2001 г. е надградена с 3,0 метра по височина поради запълване на мъртвия обем с наноси. На предната стена е оставен отвор с улей по цялата височина, в който са наредени стоманобетонни блокчета, които могат при нужда да се демонтират и се осъществи водовземане на по-ниска кота. Пред блокчетата по цялата височина е спуснат двоен геотекстил против просмукване на утайки през фугите между блокчетата. Водовземането се осъществява от върха на кулата на кота 628 м. 

Основния изпускател води началото си от водната кула. Същия е оразмерен за 2,0 м³/s. Представлява стоманена тръба ф1500 мм в стоманобетонов кожух, с наклон 2,31% и дължина 177 м до шибърна камера, изградена под язовирната стена. 
Шибърната камера е сграда с размери 5,7/5,7м. В нея са монтирани 4 бр. клиновидни шибри - два за основния изпускател и два за ПС I-ви подем. Преди сградата тръбопровода се разклонява в два клона:

· Клон за основен изпускател – представлява ст.тръба ф800, заустващ веднага след шибърната шахта в изходен канал, който насочва водите към дерето;

· Клон към ПС I-ви подем – представлява ст.тръба ф1000, насочващ водите към машинна зала.

С цел недопускане замърсяване поречието на р. „Люляковица” с промишлена вода, нивото на водоема се поддържа в границите между 629 и 638,50 м. чрез препомпване на водата с ПС I-ви подем.
За наблюдение на съоръженията, по отношение деформацията им, преместване на отделни части от тях и филтрацията е изградена контролно-измервателна система. 

Измерването на деформациите се осъществява посредством реперната мрежа състояща се от 13 броя точки, в т.ч. 5 бр. изходни репери, разположени извън деформационната зона на стената и 8 бр. репери, разположени по двете берми на стената. 

Наблюдения на филтрацията през стената се осъществява чрез 2 броя пиезометри. Измерване на водното ниво във водоема се извършва по два начина – ръчно чрез рейки и автоматично чрез ГТС (Геотехническа станция), разположени откъм водния откос на стената.
2. Ламашко дере.

Основната задача на сезонен изравнител  „Ламашко дере“ е да акумулира вода от собствения си водосбор, водохващане „Реман“ и от ПС „Кули“ с цел да задоволява нуждите на ОФ „Асарел“ и хвостохранилище „Люляковица“ със свежа вода.
Преградното съоръжение на водоема е каменно-насипна стена с централно глинено ядро. Максималната височина на стената е 25 м, дължината по короната е 181 м. Кота корона е 1042,55 с ширина 6.0 метра. Кота мъртъв обем е 625, кота РВН – 1039.

През 2010 г. е извършено надграждане на короната като изпълнени бетонови парапети и настилка и са положени геодезически марки.

Отвеждането на преливащите води се осъществява чрез страничен траншеен преливник с кота преливен ръб 1040,00 и бързоток. Преливника и бързотока са оразмерени за високи води с обезпеченост Р = 0,1 % и водно количество 25 м³/s при преливна височина 0,60 м. Гасенето на енергията се осъществява чрез водобоен кладенец в края на бързотока, като е общ и за основния изпускател.

Водовземането се осъществява посредством водовземна кула. Изпълнена е от стоманобетон и е с кръгло напречно сечение с вътрешни диаметър D=1,50 м и дебелина на стените 0,50 м. Водовземането се осъществява от междинната част на кулата на кота 1027,00 м.

Водоподаването става от кулата през тръбопровод ф 1000 до шибърна камера, която е разположена в най-ниската част под тялото на стената. Представлява стоманобетонова конструкция с размери 5,7/5,0 м. В нея са монтирани 2 броя клиновидни шибри един за основния изпускател и един за ПС I-ви подем Медет.

Основният изпускател ф1000 е оразмерен да провежда 5,0 м3/сек. 

За наблюдение на стената, по отношение деформацията ѝ, преместване на отделни части от нея и филтрацията е изградена контролно-измервателна система. 

Измерването на деформациите се осъществява посредством реперната мрежа състояща се от 12 броя точки, в т.ч. 3 бр. изходни репери, разположени извън деформационната зона на стената и 9 бр. репери, разположени по короната и съществуващо бетоново корито по берма 1032.

Наблюдения на филтрацията през стената се осъществява чрез 3 броя пиезометри. Измерване на водното ниво във водоема се извършва автоматично чрез ГТС (Геотехническа станция), разположена откъм водния откос на стената.

ІІ.  Цел на задачата
Съгласно „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“ от 2020 г., собственикът на язовирни стени и съоръженията към тях е длъжен да изготвя доклад с анализ и оценка на техническото им състояние – един път на всеки три години. 

Анализа представлява оценка на носещата способност, на устойчивост и на сигурността. Видовете изчислителни проверки за тези оценки са дефинирани в наредбата.

През 2026 г. следва да се изготви нов доклад за периода от началото на 2023 г. до началото на 2026 г. за състоянието на стените на яз. „Контактен водоем“ и „Ламашко дере“  и съоръженията към тях.

ІІІ. Обхват на задачата.

Целта на задачата е да се анализира състоянието на стените на Контактен водоем и „Ламашко дере“, както и съоръженията към тях съгласно изискванията на по-горе цитираната наредба.

Анализа представлява извършване на оценка и обобщение на резултатите от предишни прегледи, от работата на КИС, от инструкциите за експлоатация и от изпълнените предписания на предишни прегледи, констативни протоколи и други.

Като неразделна част към обема на услугата следва да се вземат впредвид изискванията на по-горе цитираната наредба за реда и начина на определяне на техническо състояние на язовирна стена и съоръженията към нея. В това число анализа следва да включва определяне показателите на:

1. конструктивната им сигурност;

2. технологичната им сигурност;

3. влиянието им върху околната среда, човешкото здраве и материалните ценности.

При извършването на анализа изпълнителя следва да се съобрази със всички действащи нормативни наредби и правила касаещи определянето на техническото състояние.

За постигане целта на задачата разработката да бъде със следния минимален обхват:

1. Обработка и обобщаване на резултатите от докладите за геодезически измервания на КИС, както и състоянието ѝ (пиезометрична и геодезична) и препоръки за реконструкция и/или разширение.

2. Проверка на устойчивостта на така изградената стена при сеизмичен коефициент за VIII и IX степен на земетръс по скалата на МШК при депресионна крива, отчетена от КИС и с теоретично приета депресионна крива. Сравнение с проектните показатели. Анализ и оценка на състоянието на стената. Препоръки за бъдещата експлоатация.

3. Обследване на облекчителните съоръжения – основен изпускател, машини и съоръжения, преливник, бързоток и гасители.

Анализът на всеки водоем се оформя в самостоятелен доклад.

Разработката да бъде изготвена в три хартиени екземпляра на български език и един на електронен носител CD. Формат за чертежи, фигури и графики - AutoCad2010 (*.DWG), за текстови файлове – Word (*.DOC), за електронни таблици – Excel (*.XLS). Освен това цялата разработка да бъде представена и в *.PDF формат.

ІV. Специфични изисквания:

Проектните разработки да бъдат съобразени с:

· Работните проекти на водоемите;

· Доклади относно геодезическо измерване на КИС на язовирна стена „Ламашко дере“ – хоризонтални и вертикални премествания;

· Доклади относно геодезическо измерване на КИС на язовирна стена „Контактен водоем“ – вертикални премествания;

· Предишни разработки и документация касаещи анализа на водоемите и съоръженията към тях.

· „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние“ от 2020 г.

V. Общи изисквания към офериращите организации 

- Състезателна част

1. Офертата да съдържа Работна програма и таблица за изпълнение на задачата, включваща мероприятия за изпълнение, срок за изпълнение в календарни дни, обща стойност /евро, без ДДС/. Оферентите да представят обяснителна записка за съдържание на проектната разработка по части с обем и обхват съгласно визията на изпълнителя. Забележка: Записката не трябва да бъде препис на Техническото задание, а да съдържа мероприятия, дейности и методи, които проектанта предвижда да изпълни, за да удовлетвори заложените изисквания.

2. Офертите да съдържат подробно описание на дейностите с конкретни твърди цени и рекапитулирана обща офертна цена. 
Цената на проекта по части и общата цена да бъдат оферирани в лева (без ДДС), изготвена и конкретизирана съгласно Наредба №1 на КИИП и КАБ за определяне минималните цени в инженерното инвестиционно проектиране и съответните методики за отделните проектни разработки, с цел по пълна съпоставимост.

3. Общо цената на проекта да бъде представена, съгласно Техническото задание в следния формат:

Таблица № 1

	№

по  ред
	Задача
	Хонорарна стойност по методики Наредба №1 на

КИИП./евро без ДДС/

	І.
	Анализ на техническото състояние на стената на яз. „Контактен водоем“ и на съоръженията към него от началото на 2023 г. до началото на 2026 г.
	

	1.
	Сигурността на язовирната стена и на съоръженията към нея в условията на експлоатация с оценка чрез наблюдение и контрол на показатели за:
	

	1.1.
	конструктивната им сигурност;
	

	1.2.
	технологичната им сигурност;
	

	1.3.
	влиянието им върху околната среда.
	

	2.
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за разработката

	3.
	Размножаване разработката в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в AutoCAD 2010 – dwg-формат, за текстови файлове – Word (DOC), за електронни таблици – Excel (XLS). Освен това цялата разработка да бъде представена и в PDF формат.
	Интегрирано в цената за разработката

	
	Обща стойност по т.І, евро без ДДС
	

	
	
	

	ІІ.
	Анализ на техническото състояние на стената на яз. „Ламашко дере“ и на съоръженията към него от началото на 2023 г. до началото на 2026 г.
	

	1.
	Сигурността на язовирната стена и на съоръженията към нея в условията на експлоатация с оценка чрез наблюдение и контрол на показатели за:
	

	1.1.
	конструктивната им сигурност;
	

	1.2.
	технологичната им сигурност;
	

	1.3.
	влиянието им върху околната среда.
	

	2.
	Други в зависимост от техническото решение и по преценка на офериращите /ако има такива/.
	Интегрирани в цената за разработката

	3.
	Размножаване разработката в 3 оригинални хартиени екземпляра на български език и 1 бр. CD (графичните части – в AutoCAD 2010 – dwg-формат, за текстови файлове – Word (DOC), за електронни таблици – Excel (XLS). Освен това цялата разработка да бъде представена и в PDF формат.
	Интегрирано в цената за разработката

	
	Обща стойност по т.ІІ, евро без ДДС
	

	
	Рекапитулация:
Обща стойност по т.І и т.ІІ, евро без ДДС
	

	ІІІ
	Начин на плащане:
	

	
	- аванс % от общата стойност на проекта 

(ако се предвижда аванс, същия се обезпечава с Банкова гаранция)
	

	
	- схема за разплащане
	

	ІV
	Срок


	Календарни дни

	V
	Неустойки при неизпълнение на задачата в % от общата стойност на проекта /съгласно проекто-договора/.
	Съгласно проекто-договора


Забележки:

1. При остойностяване на частите в разработките, ако някои от частите сметнете за ненужни отразете срещу тях в ценовото предложение нула. Ако са необходими допълнителни части опишете ги в обяснителната записка и ги интегрирайте в цените на посочени в таблицата части, като ги посочите в коя. Промените спрямо обема и обхвата на ТЗ трябва да бъдат посочени, повдигнати и обосновани с допълнителни текстове.
Общата цена се счита пределна за пълни изцяло завършени разработки. 

1. Офертата да съдържа финансова схема на заплащане на проекта. С предимство е максимално разсрочен срок на плащане на сумите.



Предложената финансова схема трябва да дава представа за етапите и условията за плащане. Предвижда ли се авансово плащане – какъв % от обща цена за проекта; какви междинни плащания и кога може да настъпи разплащането им, окончателно плащане - какъв % от обща цена за проекта. В случай, че във финансовата схема е предвиден аванс, същият се обезпечава с Банкова гаранция.

2. Неустойки при неизпълнение на задачата.
3. Отчет за приходите и разходите  и Баланс за предходни 2 години
4. Офериращите организации да предложат СРОК (в календарни дни) за извършване на проучвателно-проектните работи с подробен времеви график по части, съгласно Таблица № 1.
Забележка: Сроковете да се определят, като ефективно работно време след което с корелационен коефициент от 1,0 до 1,3 отчитащ очакваните почивни дни да се превърне в календарни дни.

5. Готовност за започване на работа (в календарни дни).

6. Офертите да бъдат валидни не по-малко от 120 дни от представянето им в „Асарел-Медет” АД.
7. Офериращите организации да парафират и подпечатат на всяка страница приложения проекто-договор, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи в него.
8. Представяне на препоръки от 3, както и други предишни или настоящи Възложители и Референтен списък на Възложители с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани проекти с подобен характер.
9. Екип за изпълнението на проекта. (Оферентът да представи поименен списък на екипа с доказателства за професионален и практически опит при проектиране на обекти от този тип, както и индивидуални удостоверения от КИИП за настоящата година на специалистите, отговорни за изпълнение на задачата с включени в списъка ръководител на проекта.

10.  Извършване оглед на обекта и попълване на декларация за оглед на обекта. (Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обекта и добре да прецени обема на работата). Необходимо е към офертата де се приложи попълнена декларация за оглед на обекта по образец на Възложителя. Отправяме молба за извършване на огледа в първата третина на периода за подготовка на офертата с цел да остане повече време за размисъл сложността, обема, обхвата, особеностите и пълнотата на офертното предложение.

11. Представяне на Декларация за конфиденциалност – ще бъде подписана по време на извършване на оглед на обекта.

12. Декларация по образец относно изискванията на Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията (съгласно Приложение 23 към РИ-ИСУ 09.02.00.00.00 „Доставки на стоки / услуги“) - Приложение №4.
- Несъстезателна (техническа) част

1. Точен адрес, лица за контакти, e-mail, факс, телефон.
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
3. Изисквания за съдействие от страна на Възложителя.
4. Офериращите организации да представят копие от застрахователна полица, съгласно чл.171 и чл.172 от ЗУТ и Наредба за условията и реда  за задължително застраховане в проектирането и строителството приета от ПМС №38 от 24.02.2004г., обн.ДВ бр.7 от 02.03.2004 г.

5. Наличие на система за управление на качеството.
6. Автореференция, банкови препоръки. (Фирмата-оферент е с предимство ако е изпълнявала такъв вид работа).
VІ. Начин и критерии за приемане на извършената работа.

· Приемане на разработките с подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за задачата.

· Утвърден протокол от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя.

VІІ. Други условия

1. Принципът за избор на Изпълнител е съгласно утвърдена Методика, в която тежестно се отчитат състезателните условия и показаното в обяснителните записки разбиране на задачата.
2. Да се спазват „Общите условия” към договори, сключвани от ‘Асарел-Медет’ АД с външни партньори в контролираните от „Асарел-Медет”АД територии, относно здраве и безопасност при работа, пожарна безопасност, опазване на околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избрания изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3. Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, „ВК”, „Екология”,  „Фирмена сигурност”  и от контролните органи.

4. На оферентите ще бъде осигурен достъп до обекта, а на избрания изпълнител условия за работа в рамките на работното време на Дружеството.

5. Оферентите могат да извършат оглед на обекта след предварително съгласуване  деня  посещението.

6. Офертите да се представят до 15.30 часа на 23.07.2026г. по един от следните начини:

- 
На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителния Директор на “Асарел – Медет” АД, 4 500 гр. Панагюрище с надпис: Оферта за изготвяне на проект за обект: „Анализ на техническото състояние на стените на яз. „Контактен водоем“ и „Ламашко дере“, както и на съоръженията към тях от началото на 2023 г. до началото на 2026 г. и забележка: „Да се  отвори само в присъствието на определената за целта комисия !”.

- 
По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- 
На e-mail: pbox@asarel.com, лично на вниманието на Изпълнителния Директор.
Предложения, получени след крайния срок за представяне, както и такива, представени в незапечатан или с нарушена цялост плик, не се приемат.

В периода на подготовка на офертата, кандидатите могат да задават в писмена форма уточняващи въпроси на лицето за връзка, посочено в заданието, но не по-късно от 5 (пет) дни преди изтичане крайния срок за предаване на офертите.
До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Офертите се  отварят и разглеждат от избраната за целта комисия.
Класирането ще се извърши само на І-ви кръг, като след това ще се проведат разговори за доуточняване и подобряване параметрите на офертата само с най-добрият.
Резултатите се оповестяват след приключване на работата на комисията.
Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството  за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
VІІІ. За контакти

За контакти: „Асарел – Медет“ АД; инж. Ст. Тангъров – Гл. инженер цех „ВОС, ПС и SX-EW”, GSM 0879216263; инж. Владимир Додников – Технолог, ИХ, цех „ВОС, ПС и SX-EW“, GSM 0889 93 20 00, инж. Николай Чамов – техник, минен отдел „ТР“, GSM 0888 10 34 60.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за извършен оглед на обекта – Приложение №1
2. Декларация за конфиденциалност - Приложение №2
3. ПРОЕКТО-ДОГОВОР – Приложение №3 /Това приложение няма да се попълва от кандидатите. Те само парафират и подпечатват всяка страница от предложената форма, с което удостоверяват, че са запознати и съгласни с всички клаузи по пректо- договора/. Бележки към проекто-договора НЯМА да се приемат в последващи етапи от проучването.
4. Декларация по образец относно изискванията на Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията (съгласно Приложение 23 към РИ-ИСУ 09.02.00.00.00 „Доставки на стоки / услуги“) - Приложение №4.
ИЗГОТВИЛИ:
СЪГЛАСУВАЛИ:

Техник, минен:                                                      Директор ПД: 

     /инж. Н. Чамов/                                                     /инж. И. Чолаков/
Технолог ИГ, цех ВОС, ПС и SX-EW:               Р-л отдел „БЗР“: 

              /инж. В. Додников/                                             /инж. П. Дерменджиев/
Гл.  инженер цех ВОС, ПС и SX-EW:               Р-л отдел „Екология“:
    /инж. Ст. Тангъров/                                           /инж. М. Джиджинкова/                                               

                                                                              Н-к  цех ВОС, ПС и SX-EW:

                                                                                         /инж. Ст. Трошанов/


       Р-л отдел ТР:
                                                                                                     /инж. Г. Матанов/  

                                                                    Р-л отдел „Строителство“:

      /инж. Здр. Кърпаров/
Page 1 of 10
стр. 5 от 10

