                             


Индекс на документирана информация:							        ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
РИ-ИСУ 09.02.00.00.00/11-1
Рег. № 93-00-6671/09.07.2026 г.
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

ОТНОСНО: СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И/ИЛИ РЕМОНТ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ И ЗА РАЗДАВАНЕ НА ГАЗЬОЛ ЗА ИЗВЪНПЪТНА ТЕХНИКА
I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА / УСЛУГАТА:
	През декември 2024 година в Петролно стопанство на „Асарел-Медет“ АД е пусната в експлоатация нова Измервателна сертифицирана система за приемане и измервателна система за раздаване на газьол за извънпътна техника. Системата се състои от две линии – за приемане (разтоварване) на гориво и линия за  експедиция на гориво (товарене). Всяка от линиите се състои от скид помпи и измервателен скид. 
1.На скида за помпи са монтирани: 
- Помпи два броя ламелни 3”, тип Silea C3 pumping unit+filter, с производителност Q=60m3/час, напор Н=35 м, взривозащитен ел. двигател с N=7,5 kw, ATEX IIeG, n=1470 об./мин и с обороти след редуктора n=650 об./мин. 
2. На тръбните връзки са монтирани обратни клапани End armaturen, тип RK, Dn80, Pn16.
3. На измервателния скид са монтирани следните елементи:
- Въздухоотделител HEFA N169.80Е;
- Разходомер масов  "Е&H" тип Promass F 300, Dn50, Pn40;
- Температурен датчик РТ100;
- Компенсатор  метал  S500, Dn 80, Pn 16;
- Цифров клапан 3“, BRODIE, фланци ANSI, клас 150; 
- Възел калибриране;
- Дозиращ контролер модел: MicroLoad NET на TechnipFMC.
4. На линията за товарене са монтирани две независими системи, за контрол на препълването при долно пълнене (Scully Intellitrol) и за контрол на заземяването (SLA-S-Y). 
Целта на настоящото запитване за оферта е избор на фирма, която да извършва навременни ремонти при възникнала необходимост – с осигурени от сервиза материали и резервни части.
Сервизната фирма следва да бъде вписана в публичните регистри към БИМ/ДАМТН като лице, извършващо техническо обслужване и ремонт на съответния тип средства за измерване и да представи копие от Удостоверението/Разрешението си от ДАМТН/БИМ за ремонт на разходомери и системи за течни горива.
Забележка: 
· Във връзка с по-точно и коректно изготвяне на офертата, е препоръчително да посетите „Асарел-Медет“ АД и да направите оглед на инсталацията в Петролно стопанство за запознаване с условията на работа. Огледът може да бъде извършен, след предварителна заявка, всеки работен ден от 830 до 1600 часа в периода от 23.07.2026 г. до 05.08.2026 г., включително. 

II. УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:
1. Потвърдят възможността да извършват сервизно обслужване и при необходимост ремонти на пълния обем инсталирано оборудване, след извършен оглед.
2.	Потвърдят възможността за влагане при възникване на необходимост от ремонт на оригинални резервни части, произведени от производителя на оборудването.
3.	Посочат прогнозна стойност на годишните разходи за сервизно обслужване системата за EUR без ДДС, като се посочи количеството часове труд.
4.	Предложат твърда ставка /в EUR/ за срока на договора за:
-   труд (посочва се цена за 1 човекочас)
- транспорт (посочва се цена за 1 километър, както и максимална стойност на транспортните разходи при повикване за 1 посещение);
5.	Предложат ценова листа на оригинални резервни части за цялото оборудване, описано в т. I, с предоставена преференциална търговска отстъпка за Възложителя (ценовата листа 
следва да бъде във формат xls или word).
6.	Удостоверят качество на резервните части – при влагане на резервни части се предоставя Сертификат за произход, Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие (участникът следва да потвърди условието).
7.	Франкировка: DDP склад на Възложителя, гр. Панагюрище, площадка Асарел (участникът следва да потвърди условието).;
8.    Срокове за реакция при планирано / аварийно повикване: участникът следва да посочи срок в работни дни / часове след възлагане с писмена поръчка;
9.  Срокове за доставка на резервни части, необходими за влагане при ремонт на оборудването: участникът следва да посочи срок в дни след възлагане с писмена поръчка;
10. Условия на плащане: разсрочено до 30 дни след извършване на всяка конкретна услуга, удостоверено с приемо-предавателен сервизен протокол / сервизна карта, подписана от упълномощени представители на двете страни (участникът следва да потвърди условието).
11. Гаранции за извършените услуги / вложените резервни части: (участникът следва да уточни оферираните гаранционни срокове).
III. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ:
1. Представяне на препоръки от 3 други настоящи клиенти и Референтен списък на клиенти с адреси и телефони с годишни количества доставки или година на доставяне на стоки със същите параметри.
2. Представяне на Декларация по образец съгласно Политиката на „Асарел-Медет“ АД за съответствие с режим на наложени международни ограничителни мерки и мерки върху търговията – приложение № 1 към настоящото запитване за оферта.
3. Актуално състояние на изпълнителя.

Проекто-договорът се изготвя от страна на „Асарел-Медет” АД на основание утвърдените в дружеството типови договори и се предоставя на контрагентите за бележки и коментарии в процеса на договаряне.
4. Офертата молим да изпратите съгласно реда в дружеството до Директор «Одит и контрол».
Офертите се изпращат запечатани в плик, по факс или e-mail: pbox@asarel.com.
 	На офертата молим да се поставя надпис:
«Оферта за сервизно обслужване и/или ремонт на измервателна система за приемане и за раздаване на газьол за извънпътна техника»
« Да се отвори (вижда) само от определената за целта комисия»
Валидност на офертата – минимум 6 месеца след датата на депозиране.
5. Създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.
6. Краен срок за предоставяне на офертите до 1600 ч. на 06.08.2026 г.
7. Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицето за контакти.
инж. Станислав Куртев /Ръководител отдел „ИР“/		-  0357/60 289; GSM: 0879 442808
Даниела Ранчева /Р-л звено „СС, П и НО“/	 	-  0357/60 435

С уважение:
Експерт инженеринг „С и РУ“: /Ваня Хаинова/	......................
Р-л отдел „ИР“: /инж. Станислав Куртев/		......................
Р-л отдел „Д и Л“: /инж. Илия Добрев/		......................
Р-л направление „Д и С“: /Николай Господинов/	......................	
Директор „РД“: /инж. Николай Минеков/		......................
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